
孟加拉锦鸿工厂消防水池 
招
标
文
件
            2025年 8 月
孟加拉锦鸿工厂消防水池招标文件

孟加拉锦鸿工厂消防水池将采用公开邀请招标方式确定施工单位，欢迎积极参加投标。

一、项目名称工程地点

项目名称:孟加拉锦鸿工厂消防水池土建部分
项目地点:Naoujoor, Tangail Road, Chandana Chowrasta, Gazipur-1702, Bangladesh
二、工程基本情况

孟加拉锦鸿工厂消防水池，分为一个地下蓄水池和一个消防泵房。蓄水池内部尺寸为长7.5米，宽16米，深3.354米（可用深度3米），可用蓄水容积约360立方米。消防泵房与蓄水池紧邻，按照孟加拉当地标准，用房分类为L级，危险分类为危险级。消防泵房内设有两台水泵，一台为电力驱动，另一台为柴油驱动，并配有一台310加仑的油箱。

招标范围

1、土建部分：消防水池。

    2、设备及安装部分：消防泵房内的消防设备及其安装，消防泵房为锦鸿工厂独立系统，具体内容详见图纸和清单。
四、要求投标人条件：

1、投标单位必须具有独立法人资格，具有海外施工的能力；

2、投标单位近二年来孟加拉地区主要工程施工业绩，要求提供合同；国内投标单位提供国内主要工程施工业绩。
3、投标单位必须具有承包本工程项目相匹配的资金实力，管理技术水平和良好的售后服务保修能力；

4、将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期等内容组织实施，绝不转包、分包；
5、具有良好的商业信誉和履行合同的能力；

6、在以往的市场活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；
7、投标人及参与本次投标的相关人员不得为失信被执行人，投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；

8、本次招标不接受联合体投标。

五、技术要求及材料要求

与本工程相关的所有设计、技术、材料、设备、施工等均应满足孟加拉国RMG Sustainability Council（缩写：RSC）的相关要求，以满足RSC验收为最终目的。
（一）、土建部分
1、蓄水池内部尺寸为长7.5米，宽16米，深3.354米（可用深度3米），可用蓄水容积约360立方米。消防泵房内设有两台水泵，一台为电力驱动，另一台为柴油驱动，并配有一台310加仑的油箱。
2、施工图应经审查批准后方可施工。平面图、系统图(轴测图、展开系统原理图)、施工详图等图纸及说明书、设备表、材料器材表等技术文件应齐全。

（1）系统组件、管件及其他设备、材料，应能保证正常施工。

（2）施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求，并应保证连续施工。

3、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。

4、施工过程质量控制，应按以下规定进行：

（1）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序。

（2）相关各专业工种之间应进行交接检验，并经甲方工程师验收后方可进行下道工序。

（3）安装工程完工后，施工单位应按相关专业调试规定进行调试。

（4）调试完工后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

（5）施工过程质量检查应由现场专业工程师组织施工单位人员组成。

（二）、设备及安装部分
5、施工前，应对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查，检查不合格者不得使用。

6、所有材料均应选用符合RSC要求的产品，招标单位规定品牌的要在主材表、设备表中注明选用材料、设备的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标单位同意后方可使用；若中标单位提供的样品或因其它的原因达不到招标单位的要求，招标单位有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

（1）系统组件、管件及其他设备、材料，均应符合RSC有关标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。

（2）消防水泵等系统主要组件和其他次要组件，应满足RSC相关要求。

7、管材、管件应进行现场外观检查，并应符合下列要求：

（1）镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象。

（2）表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。

（3）螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。

（4）非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、皱纹等缺陷。

（5）法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。

8、消防水泵应符合下列要求：

（1）消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式。

（2）消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线，并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。

（3）一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置。

（4）消防水泵吸水应符合下列规定：

    a.消防水泵应采取自灌式吸水；

    b.当吸水口处无吸水井时，吸水口处应设置旋流防止器。

（9）离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等，应符合下列规定：

    a. 一组消防水泵，吸水管不应少于两条，当其中一条损坏或检修时，其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量；

    b.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊；

    c.一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接，当其中一条输水管检修时，其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量；

    d.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求，吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定；

     e.消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志；

     f.消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀；当采用蝶阀时，应带有自锁装置；

     g.消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时，应采用防水套管；

（10）消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表。
六、质量要求
1、系统供水水源的检查验收应符合下列要求：

（1）应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力，并应检查消防水池容量，均应符合RSC要求。

（2）消防水池水位显示装置，最低水位装置应符合RSC要求。

（3）消防水池的有效消防容积，应按出水管或吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定。

2、消防泵房的验收应符合下列要求：

（1）消防泵房的建筑防火要求应符合RSC的规定。

（2）消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合RSC要求。

（3）备用电源、自动切换装置的设置应符合RSC要求。

3、消防水泵验收应符合下列要求：

（1）工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表的规格、型号、数量，应符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记。

（2）消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。

（3）分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀，水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合RSC要求。

（4）打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。

（5）对消防气压给水设备，当系统气压下降到设计最低压力时，通过压力变化信号应能启动稳压泵。

（6）消防水泵启动控制应置于自动启动档，消防水泵应互为备用。

4、管网验收应符合下列要求：

（1）管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施，应符合RSC要求。

（2）系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合RSC要求。

（4）管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等，均应符合RSC要求。
5、系统流量、压力的验收，应通过系统流量压力检测装置进行放水试验，系统流量、压力均应符合RSC要求。
6、投标人承诺在施工过程必须遵守当地政府有关施工时间、防火规程、安全文明施工及环境管理等的规定，因违反政府有关规定的所有责任，均由投标人承担。

7、投标人应承诺为满足工期、质量要求，会随时按招标人要求追加现场需要使用的设备、机具、安全设施及人员投入，以达到招标人的要求为止。

8、安全文明施工

（1）中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患。

（2）由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

（3）中标单位应按照当前政府防疫要求做好相关管控措施，相关费用视为投标报价已包含。

七、售后服务
1、本工程最终必须通过RSC验收。
2、缺陷责任期：同质量保修期。

3、投标单位须承诺在免费质量保修期内做到：

（1）应招标单位的要求，解决和本次招标范围内与工程有关的一切问题，提供有关的一切资料。

（2）应招标单位或使用单位的要求进行现场维修等相关工作，并保证接到通知后24小时内赶到现场进行维修，对因渗漏原因造成车间内物品损坏进行赔付。

4、投标单位须承诺在免费质量保修期外做到：

（1）提供免费咨询服务；

（2）提供维修点电话，相关维修人员名单及固定电话、手机号码，并保证通讯随时畅通。

5、免费质量保修期内有下列情形之一的，视为中标人拒绝履行保修责任，发包人有权安排其它施工单位进行处理，所发生的一切费用由中标人承担，且本工程的保修责任继续由中标人承担，直至保修期结束。招标人安排其它单位进行维修的费用无需中标人认可，由招标人提供相关责任及费用资料发送书面或电话通知给中标人，中标人在10个工作日内，必须向中标人支付上述费用或提交收款收据从工程质量保证金中扣除，否则视为中标人自愿放弃质保金，若质保金不足以支付维修费用，中标人需全额支付招标人全部差额：

（1）招标人或使用单位向中标人发出书面或电话维修通知后，中标人拒绝到现场进行检查和安排维修的；

（2）招标人或使用单位就同一维修事项向中标人发出两次书面或电话维修通知，中标人仍不按约定期限到现场进行检查和安排维修的；

（3）对同一维修事项，中标人经过两次或两次以上维修仍不能解决工程质量问题的；

（4）中标人未按合同要求提供有效联系方式或改变有效联系方式未书面通知招标人，造成招标人无法通知中标人履行保修责任的时间超过48小时。

双方在责任认定产生争议，如中标人认为是非中标人原因造成的维修时，中标人必须提供充足、有效书面证据证明其无过错，否则中标人应按工程质量保修书约定内容履行维修责任。

八、报价形式

1、招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑预测风险系数并计入投标报价内，中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、本工程分为两个标段，投标单位可根据自身专业对土建或设备部分进行报价。本次招标报价采用大包价形式，土建部分自行提报清单，设备部分按照招标方清单报价，（报价包括运费、装卸车费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）。

3、本工程质保金5%，投标方的企业法人或公司实际控制人需作为担保人承担工程质量连带担保责任，质保期内按约定履行相关质量保障，质保期内发生质量问题免费维修。若投标方不维修或维修不符合约定标准及期限，由担保人连带担保支付；如担保人拒绝支付，招标方有权起诉并追索担保人相关财产，用于支付维修及相关费用。

九、评标原则：

1、原则采用二次报价即定标原则，我司将选择第一次有效报价的价格排序前N+3（N为拟中标单位数量）家单位（按总价由低到高排序）进入约谈环节及参与拥有二轮密封报价资格。

2、招标第一轮，密封送达，现场公开唱标，并做技术答疑。

3、入围第二轮的投标人的二轮报价，密封送达，现场公开开标。
重要备注：二轮报价高于一轮报价，做废标处理。

4、重要评标原则：实行3%价格保护规则；
注释：一轮报价最低的投标单位获得优先谈判权（清单审核无误）；二轮报价时，获得优先谈判权的投标单位若不是最低价，但二轮报价与最低价差价在3%以内（含3%），则优先约谈该投标单位。

5、投标单位须严格按照招标书内容要求编订符合规定的报价清单，并对招标文件内容清楚无异议；一轮报价公开各单位确认清单统一标准后不得进行修改变更，如因投标单位自身原因导致报价错误不想继续参加竞标的，投标方同意由招标方全额扣除投标保证金。
十、评标方法：

1、本次招标采用的评标方法为综合评审，招标人将对技术标内容及各项综合指标进行打分，按照综合评分由高到低的顺序对投标人进行排序，评分排序将作为重要依据供招标人参考，招标人根据评分及工程实际情况内部评审并确认最终中标结果，涉及到3%价格保护规则的，则优先按规则执行。

2、评分排序采取以下顺序：综合评分相等时，排序以抵顶比例高的优先，无抵顶项时，以技术标得分高的优先，技术标得分也相等的，由招标人自行确定。

3、中标候选人主动放弃中标、或因不可抗力不能履行合同、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照名单排序依次确定其他投标人为中标人，也可以重新招标。

	分项
	评分项目
	评分标准
	评分方式

	商务标
总占比80分
	投标报价
（80分）
	投标报价最低者得满分80分，分值接近则保留至小数点后一位。
1、控制价50万以下工程，报价高于最低价的，每高出 3%扣 1 分
2、控制价50万以上工程，报价高于最低价的，每高出 1%扣 1 分
	报价按评分标准计算，

抵顶为增分项，分值单独计算

	
	
	1、抵顶报价（0-5分），每抵顶10%加0.5分；
2、抵顶比例必须为10的倍数（例如20、30、40等），且基础比例不低于20%。
	

	
	
	未按甲方要求提供主材品牌表或样品扣2分。
	

	技术标
总占比20分
	考察及技术评分（15分）
	1、有施工进度计划和进度措施；
	评分项供参考，招标小组根据项目实际要求综合评分

	
	
	2、施工方案和技术措施合理，有完整的质量保证措施、成品保护、工程保修制度；
	

	
	
	3、人员配备齐全，投入的劳动力、机械设备等计划合理，减少噪音、降低环境污染；
	

	
	
	4、质保期长，质保范围满足甲方要求；
	

	
	
	5、经考察业绩或样品符合甲方要求、或提供优质方案。
	

	
	迪尚合作情况
（-5至5分）
	1、中标过迪尚工程且施工期间配合度好，无重大损失
	招标小组综合评分，施工质量不合格可打负分

	
	
	2、迪尚工程质量达标验收合格
	


十一、付款方式
各投标单位自行提报最优惠付款方式。
十二、工期及质量保证期

1、工期：暂定90-120天。
2、工程质量要求：合格；投标单位在投标文件中应明确所选用主要材料的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。投标单位提供的材料必须经招标单位认可。

3、质量保修期：不低于2年并且能通过RSC验厂。
十三、相关要求：

参加投标的企业必须具有独立的法人资格。所提交的投标文件中应包括以下资格证明文件资料：

（1）企业法人营业执照副本复印件
（2）法人授权委托书
（3）企业税务登记证副本复印件
（4）工业产品备案证复印件
（5）企业生产标准证书
（6）产品检验报告

（7）施工企业资质证件

注：（1）投标单位必须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。投标单位的资格证明文件必须真实、有效、完整，且以中文为准，否则将视为报价无效。
资格证明文件中的字体、印章要清晰，否则投标文件将会被拒绝。

十四、监督机制
1、为规范我公司招标制度，达到公平、公正、公开的原则，我公司留有投诉邮箱和投诉电话。各投标报价公司可相互监督，发现任何违规行为，都可向下列地址和电话投诉：集团邮箱为：ccstar@dishang.com。集团办公室电话：0631-5210592。

2、各投标公司必须保证，在参与投标过程中，不能给予我公司任何人不当利益及交际应酬。一经查实视为废标，如合同已签订，合同无效。

3、投标单位应当遵守我公司相关制度，对我公司同仁向贵公司提出不合理要求的应立即向我公司反映。

4、中标单位需与我公司签订廉洁协议，乙方的（企业法定代表人/合同签订人/实控人）需同时作为本协议的连带保证担保人，与乙方共同承担连带担保责任。
十四、投标注意事项：

请于北京时间2025年8月15日10点30分前将标书密封后送至迪尚集团23层办公室，孟加拉标书送至孟加拉锦鸿工厂办公室，现场开标。投标人应准备投标文件一份正本、贰份副本及电子版标书(U盘)，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

招标联系人：柏翰林       电话：0631-6315268777

投标答疑联系人：邵丽晓     电话：01721260567              

工程联系人：宋昂扬       电话：18301626750
答疑统一回复

一、法定代表人资格证明书

单位名称：                                             

地    址：                                                  

姓    名：           性 别：     年 龄：     职 务：       ，系 

       （投标人名称）的法定代表人。在本项目的投标中，签署本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明！
投标人：                        （盖章）
日  期：      年   月   日
二、授权委托书
本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的

             （姓名）为我公司就本项目投标委托代理人，代理人全权代表我所签署的与本项目相关的内容我均承认。
代理人无转委托权，特此委托！
代理人：                性别：            年龄：      

身份证号码：                           职务：            
投标人：                          （盖章）
法定代表人：               （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
三、投 标 书

锦鸿服装有限公司（JIN HONG GARMENTS LTD.）：

根据已收到                  项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿按上述有关文件的条件要求，承包上述产品的制作及安装，并参加投标。我单位已详细、认真阅读招标文件，对招标文件及各项要求清楚无异议，遵从招标方规定，因错报、漏报、样品不符或不按招标方要求等行为造成扣分、废标等一切后果，责任自负。
为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：投标人可根据标段单独进行报价
标段一：（土建部分）

含税总报价：孟加拉国塔卡（大写）：                   （[image: image1.png]


                 ）

税率：         

工期：        
付款方式：                              

标段二：（设备及安装部分）
含税总报价：

设备含税报价：孟加拉国塔卡（大写）：                 （[image: image2.png]


             ）
安装含税报价：孟加拉国塔卡（大写）：                 （[image: image3.png]


             ）

合计含税总报价： 孟加拉国塔卡（大写）：                  （[image: image4.png]


             ）

税率：         

工期：        
付款方式：                              

3、本次招标报价采用大包价形式，土建部分自行提报清单，设备部分按照招标方清单报价，（报价包括运费、装卸车费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费、规费、安全文明施工费、成品保护费、施工用水用电费等以及各种明示或隐含的风险、责任和义务）
4、一旦我方中标，我方保证在合同签订约定的时间完成招标内容中所有工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

5、我方保证质量标准达到    合格     。

6、我方承诺质保期：      个月（不低于2年并且能通过RSC验厂）。

7、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在这期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为合同的一部分。

9、投标报价有效期90日。

10、与本工程相关的所有设计、技术、材料、设备、施工等均应满足孟加拉国RMG Sustainability Council（缩写：RSC）的相关要求，以满足RSC验收为最终目的。
投标人：                 （盖章）

法定代表人（委托代理人）：               （签章）

单位地址：                               
邮政编码：           电话：               传真：          
开户银行名称：                           
银行帐号：                               
开户行地址：                             
日期：     年     月     日
四、近二年来所承建类似工程情况一览表（后附合同）
	建设单位名称
	项目名称及建设地点
	建 设

规 模
	开竣工日 期
	合 同

价 格
	质量达到标准
	合同履约情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、工程主要材料设备汇总表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



